## Sheet1
UPT | : JAKARTA BARAT |  |  | DATA SETTING RELE PROTEKSI
GARDU INDUK | : DURI KOSAMBI
PROTEKSI | DATA TEKNIS |  | DATA PERALATAN |  | RATIO CT | RATIO PT | TAP SETTING |  |  |  | Aktual Setting
| RELAY |  | SUTT / SKTT / TRAFO | [7 empty] | ( Nilai Primer )
Trafo 3 150 / 20 kV | DIFFERENSIAL PHASA R |  | TRAFO DISTRIBUSI |  | Sisi 150 kV
60 MVA | Merk | : GEC ALSTHOM | Merk | : HYUNDAI | 300 / 5 | 20.000 / V3 | In | : 1 A
| Type | : MBCH | Type | : TL-258 | Sisi 20 kV | 100 / V 3 | I set | : 0,3
| Karakteristik | : Instan | Teg sistem | : 150/20kV | 2000 / 5
| No. Serie | : 701702D | In Primer | : 230 A
| DIFFERENSIAL PHASA S |  | In Skunder | : 1732 Amp
| Merk | : GEC ALSTHOM | Vektor Group | : YNyn0 |  |  | In | : 1 A
| Type | : MBCH | Impedansi | : 13,58 % |  |  | I set | : 0,3
| Karakteristik | : Instan | No seri | : 8024
| No. Serie | : 701703D | Tahun Pembuatan | : 1992
| DIFFERENSIAL PHASA T |  | Tahun Operasi | : 1993
| Merk | : GEC ALSTHOM |  |  |  |  | In | : 1 A
| Type | : MBCH |  |  |  |  | I set | : 0,3
| Karakteristik | : Instan
| No. Serie | : 701703D
| OCR & GFR SISI 150 KV | [5 empty] | OCR |  | GFR |  | OCR | GFR
| Merk | : GEC ALSTHOM |  |  |  |  | In | : 5 A | In | : 5 A
| Type | : MCGG52 |  |  | 300 / 5 |  | Iset | : 5 A | Iset | : 1 A | 300 A | 60 A
| Karakteristik | : Inverse |  |  |  |  | TMS | : 0,25 sec | TMS | : 0,6 sec
| No. Serie | : 701778D
| REF SISI 150 KV | [5 empty] | Iset | : 0,2 A
| Merk | : GEC ALSTHOM |  |  |  |  | R ext | : 220 Ω
| Type | : MCAG 14C |  |  | 300 / 5
| Karakteristik | : Instan
| No. Serie | : 701788D
| REF SISI 20 KV | [5 empty] | Iset | : 0,2 A
| Merk | : GEC ALSTHOM |  |  |  |  | R ext | : 220 Ω
| Type | : MCAG 14 C
| Karakteristik | : Instan
| No. Serie | : 701787D
SBEF SISI 20 kV
| Merk | : GEC ALSTHOM |  |  |  |  | In | : 5 A
| Type | : MCGG22D |  |  | 1000 / 5 |  | Iset | : 1 A |  |  | 200 A
| Karakteristik | : Inverse |  |  |  |  | TMS | : 0,35 sec
| No. Serie | : 701781D
| OCR & GFR SISI 20 KV | [5 empty] | OCR |  | GFR |  | OCR | GFR
| Merk | : SEG |  |  |  |  | In | : 5 A | In | : 5 A
| Type | : MRI 13 |  |  | 2000 / 5 |  | Iset | : 5 A | Iset | : 1 A | 2000 A | 400 A
| Karakteristik | : Inverse |  |  |  |  | TMS | : 0,25 sec | TMS | : 0,6 sec
| No. Serie | :
| A V R ( 90 ) | [5 empty] | Ic | : 0.05 | Initial sec | : 60
| Merk | : GEC ALSTHOM |  |  |  | 20.000 / V3 | IL | : 1.0 | V set | : 102
| Type | : MVGC |  |  |  | 100 / V 3 | Vo | : 110 | Vc | : 0
| Karakteristik | : |  |  |  |  | Vu | : 90 | Vr | : 0
| No. Serie | : 701788D |  |  |  |  | ∆V % | : 2.0 | Devinite
[7 empty] | Inter-tap | : 5 | Direc
3